## июль_декабрь
Приложение 1
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК
______________________ А.М. Богданов
С М Е Т А
на техническое обслуживание на июль-декабрь 2009 г.
г.Глазов
Прейскурант цен на услуги в газ.хоз-ве | Наименование работ | Едн.изм | Кол-во | Ст-ть разового обслуживания | Периодичность |  | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
5.Наружные стальные газопроводы, арматура и сооружения
Низкое давление (сталь)
5.1.1. | Обход и осмотр трасс подземного газопровода | км. | 3.596 | 165.2982 | 12 | раз в год | 3566.4747
5.1.2. | Обход и осмотр трасс надземных газопроводов | км. | 1.07 | 222.9604 | 4 | раза в год | 477.1353
5.1.5. | Проверка на загазованность колодцев подземных коммуникаций | кол. | 83 | 21.209 | 8 | раз в год | 7041.3847
5.1.5. | Проверка на загазованность колодцев подземных коммуникаций в зимний период | кол. | 83 | 25.4508 | 4 | раза в год | 4224.8308
5.1.6. | Проверка на загазованность подвалов | подвал | 37 | 55.8063 | 12 | раз в год | 12388.9975
5.1.7. | Проверка на загазованность контрольных трубок | к.т. | 9 | 19.2207 | 8 | раз в год | 691.9461
5.1.7. | Проверка на загазованность контрольных трубок в зимний период | к.т. | 9 | 23.0649 | 4 | раза в год | 415.1677
5.1.10. | Осмотр технического состояния к.с. без удаления конденсата | к.с. | 2 | 19.2207 | 8 | раз в год | 153.7658
5.1.10. | Осмотр технического состояния к.с. без удаления конденсата в зимний период | к.с. | 2 | 23.0649 | 4 | раза в год | 92.2595
5.1.12. | Осмотр технического состояния конденсатосборника с удалением конденсата ручным насосом | к.с. | 2 | 123.0126 | 12 | раз в год | 1476.1517
5.1.13. | Оформление результатов обхода трасс | рапорт | 5 | 59.648 | 12 | раз в год | 1789.4385
5.1.40. | Техническое обслуживание крана на газ.вводе до 50 мм. | кран | 100 | 185.3681 | 1 | раз в год | 9268.4025
5.1.39. | Техническое обслуживание задвижек до 50 мм. | задв. | 6 | 197.7 | 1 | раз в год | 593.1
| 51-100 мм | задв. | 12 | 247.18 | 1 | раз в год | 1483.08
| 101-200 мм | задв. | 1 | 741.48 | 1 | раз в год | 370.74
ИТОГО: | [6 empty] | 44032.8747
5.2.4. | Комплексный приборный метод обследования подземных газопроводов на герметичность и целостность изоляционного покрытия с использованием приборов | км. | 3.596 | 2313.7703 | 1 | раз в 5 лет | 832.0318
ИТОГО: | [6 empty] | 832.0318
5.3.22. | Масляная окраска ранее окрашенных задвижек при диаметре до 200 мм | задв. | 19 | 81.6587 | 1 | раз в год | 775.7578
ИТОГО: | [6 empty] | 775.7578
Высокое и низкое давление (полиэтилен)
5.1.1. | Обход и осмотр трасс подземного полиэтиленового газопровода низкого давления | км. | 5.071 | 165.2982 | 4 | раза в год | 1676.4547
5.1.5. | Проверка на загазованность колодцев подземных коммуникаций | кол. | 125 | 21.209 | 3 | раза в год | 3976.6856
5.1.5. | Проверка на загазованность колодцев подземных коммуникаций в зимний период | кол. | 125 | 25.4508 | 1 | раз в год | 1590.6743
5.1.7. | Проверка на загазованность контрольных трубок | к.т. | 4 | 19.2207 | 3 | раза в год | 115.3243
5.1.7. | Проверка на загазованность контрольных трубок в зимний период | к.т. | 4 | 23.0649 | 1 | раз в год | 46.1297
5.1.13. | Оформление результатов обхода трасс | рапорт | 2 | 59.648 | 4 | раза в год | 238.5918
5.1.39. | Техническое обслуживание задвижек до 50 мм. | задв. | 1 | 197.7 | 1 | раз в год | 98.85
5.1.39. | Техническое обслуживание задвижек 51-100 мм. | задв. | 6 | 247.18 | 1 | раз в год | 741.54
5.1.39. | Техническое обслуживание задвижек 101-200 мм. | задв. | 1 | 741.48 | 1 | раз в год | 370.74
ИТОГО: | [6 empty] | 8854.9905
5.3.22. | Масляная окраска ранее окрашенных задвижек при диаметре до 200 мм | задв. | 8 | 81.6587 | 1 | раз в год | 326.6349
ИТОГО: | [6 empty] | 326.6349
Высокое давление (сталь)
5.1.1. | Обход и осмотр трасс подземного газопровода | км. | 1.136 | 165.2982 | 24 | раза в год | 2253.3455
5.1.2. | Обход и осмотр трасс надземного газопровода | км. | 1.233 | 165.2982 | 4 | раза в год | 407.6254
5.1.5. | Проверка на загазованность колодцев подземных коммуникаций | кол. | 7 | 21.209 | 16 | раз в год | 1187.7034
5.1.5. | Проверка на загазованность колодцев подземных коммуникаций в зимний период | кол. | 7 | 25.4508 | 8 | раз в год | 712.6221
5.1.7. | Проверка на загазованность контрольных трубок | к.т. | 1 | 19.2207 | 16 | раз в год | 153.7658
5.1.7. | Проверка на загазованность контрольных трубок в зимний период | к.т. | 1 | 23.0649 | 8 | раз в год | 92.2595
5.1.6. | Проверка на загазованность подвалов | подвал | 3 | 55.8063 | 24 | раза в год | 2009.0266
5.1.8. | Осмотр технического состояния контрольного проводника | КИП | 1 | 17.3648 | 16 | раз в год | 138.9188
5.1.8. | Осмотр технического состояния контрольного проводника в зимний период | КИП | 1 | 20.8378 | 8 | раз в год | 83.3513
5.1.13. | Оформление результатов обхода трасс | рапорт | 2 | 59.648 | 24 | раза в год | 1431.5508
5.1.39. | Техническое обслуживание задвижек до 50 мм. | задв. | 5 | 197.7 | 1 | раз в год | 494.25
5.1.39. | Техническое обслуживание задвижек 51-100 мм. | задв. | 1 | 247.18 | 1 | раз в год | 123.59
5.1.39. | Техническое обслуживание задвижек 101-200 мм. | задв. | 1 | 741.48 | 1 | раз в год | 370.74
ИТОГО: | [6 empty] | 9458.7492
5.3.22. | Масляная окраска ранее окрашенных задвижек при диаметре до 200 мм | задв. | 7 | 81.6587 | 1 | раз в год | 285.8055
Автоуслуги | [6 empty] | 1331.88
ИТОГО: | [6 empty] | 1617.6855
5.2.4. | Комплексный приборный метод обследования подземных газопроводов на герметичность и целостность изоляционного покрытия с использованием приборов | км. | 1.136 | 2313.7703 | 1 | раз в 5 лет | 262.8443
Автоуслуги | [6 empty] | 105.66
ИТОГО: | [6 empty] | 368.5043
7. ГРП, ГРУ, ГРПШ
7.1.7. | Осмотр технического состояния ША-Б с одной линией редуцирования | пункт | 2 | 206 | 16 | раз в год | 3296
7.1.7. | Осмотр технического состояния ША-Б с одной линией редуцирования в зимний период | пункт | 2 | 247.2 | 8 | раз в год | 1977.6
7.1.4. | Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода | пункт | 4 | 123.25 | 16 | раз в год | 3944
7.1.4. | Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода в зимний период | пункт | 4 | 147.9 | 8 | раз в год | 2366.4
7.1.5. | Осмотр технического состояния ШРП при двух нитках газопровода | пункт | 2 | 190.86 | 16 | раз в год | 3053.76
7.1.5. | Осмотр технического состояния ШРП при двух нитках газопровода в зимний период | пункт | 2 | 229.032 | 8 | раз в год | 1832.256
ИТОГО: | [6 empty] | 16470.016
7.2.31. | Техническое обслуживание ША-Б с одной линией редуцирования | пункт | 2 | 1235.79 | 1 | раз в год | 1235.79
7.2.5. | Техническое обслуживание ШРП при одной нитке газопровода | пункт | 4 | 987.3846 | 1 | раз в год | 1974.7692
7.2.6. | Техническое обслуживание ШРП при двух нитках газопровода | пункт | 2 | 1919.9145 | 1 | раз в год | 1919.9145
7.2.35. | Текущий ремонт ША-Б с одной линией редуцирования | пункт | 2 | 3295.44 | 1 | раз в год | 3295.44
7.2.7. | Текущий ремонт ШРП при одной нитке газопровода | пункт | 4 | 4274.0954 | 1 | раз в год | 8548.1907
7.2.8. | Текущий ремонт ШРП при двух нитках газопровода | пункт | 2 | 5599.7506 | 1 | раз в год | 5599.7506
7.2.20. | Проверка параметров срабатывания и настройка регулятора | рег. | 10 | 460.3014 | 2 | раза в год | 4603.014
7.2.21. | Проверка параметров срабатывания и настройка запорного клапана | клапан | 10 | 306.8676 | 2 | раза в год | 3068.676
7.2.22. | Проверка параметров срабатывания и настройка сбросного клапана | клапан | 10 | 306.8676 | 2 | раза в год | 3068.676
Автоуслуги | [6 empty] | 1685.34
ИТОГО: | [6 empty] | 34999.5611
Калькуляция | Госповерка манометров | манометр | 19 | 246.01 | 1 | раз в год | 2337.095
ИТОГО: | [6 empty] | 2337.095
6.Электрохимическая защита газопроводов от коррозии
6.2.15. | Измерение защитного сопротивления | шт. | 2 | 280.7392 | 1 | раз в год | 280.7392
6.2.26. | Проверка исправности ИФС | шт. | 99 | 275.726 | 1 | раза в год | 13648.437
6.2.33. | ТО установок ЭХЗ | шт. | 1 | 686.83 | 24 | раза в год | 8241.96
6.2.40. | Проверка эффективности действия ЭХЗ | шт. | 1 | 2957.79 | 2 | раза в год | 2957.79
6.2.43. | Наладка ЭХЗ | шт. | 1 | 651.71 | 2 | раза в год | 651.71
6.2.30. | Технический осмотр протекторной установки | шт. | 5 | 1263.34 | 2 | раза в год | 6316.7
Автоуслуги | [6 empty] | 20141.64
ИТОГО: | [6 empty] | 52238.9762
| ИТОГО | [5 empty] | 172312.877
| НДС | [5 empty] | 31016.3179
| ВСЕГО | [5 empty] | 203329.1948
| Составила смету |  |  |  |  | Шуклина М.В.