Приложение №1 к

Извещению о проведении

запроса котировок

от 11.11.2009г.

|  | УТВЕРЖДАЮ: Глава Администрации города Глазова __________________________А.М. Богданов «___» __________________ 2009 г. |
| --- | --- |

Задание на проектирование

на разработку проектной и рабочей документации автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и установки пожаротушения по объекту:

«Ледовый дворец спорта МУ СКК «Прогресс»  г. Глазова. Капитальный ремонт»

| № | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Муниципальный заказчик | Администрация МО «Город Глазов» |
| 2 | Проектировщик (подрядчик) | По результатам запроса котировок |
| 3 | Основание для проектирования | 1.Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от «06» апреля 2009г. – выписка из Приложений №1-5 с перечнем объектов, финансируемых за счёт средств бюджета Удмуртской Республики на 2009 год. 2.Задание на проектирование. |
| 4 | Вид строительства | Капитальный ремонт. |
| 5 | Стадийность проектирования | Проектная документация Рабочая документация |
| 6 | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется. |
| 7 | Особые условия строительства | Существующая застройка |
| 8 | Технико-экономические показатели проектируемого объекта | Учреждение культуры и спорта на 3747 посадочных мест, с круглогодичным режимом эксплуатации. Здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 108,0х62,0 м. По периметру ледовой арены примыкают одноэтажные пристрои, в которых располагаются вестибюль и подсобные помещения. Технико-экономические показатели: Строительный объём - 67716 м3 Общая площадь - 10958,7м2 |
| 9 | Исходные данные | Проектирование автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и установки пожаротушения выполнить в соответствии с техническими регламентами, нормативными документами, устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации здания на основании технических условий на применяемые материалы и оборудование, имеющих сертификаты безопасности, на основании технического паспорта на здание ЛДС МУ СКК «Прогресс» (Приложение). Проектные решения, предлагаемые «Проектировщиком», должны быть согласованы «Муниципальным заказчиком» на стадии проектной документации. При проектировании руководствоваться действующими нормативными документами: - СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы, и утверждения градостроительной документации; - СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; - Федеральный закон от 22.07.2002 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - СП 5.13130.2009г. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. - СП 3.13130.2009г Свод правил. Система противопожарной защиты. Сисиема оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. - НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования; - Правила устройства электроустановок (ПУЭ); - ГОСТ 12.1.030-81* ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление, зануление; - РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства работ; - РД 009-01-96 Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания; - РД 009-02-96 Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предусмотрительный ремонт. - Постановление от 16 февраля 2008 г. №87 о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (Правительство Российской Федерации) |
| 10 | Технические требования к назначению, конструктивным решениям, безопасности. | 1. Назначение технических средств пожарной сигнализации: обнаружение пожара, задымления и подачи извещения о пожаре тревоге. 2. Конструктивные решения: Технические средства должны строиться по модульному и блочно-агрегатному принципу и обеспечивать: - взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей; - удобство технического обслуживания и эксплуатации; - ремонтопригодность; - исключение несанкционированного доступа к элементам управления параметрами; - доступ ко всем элементам, узла и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации. 3.Требования по безопасности: технические средства пожарной сигнализации должны быть безопасны при их эксплуатации для лиц, соблюдающих правила обращения с ними, и не представлять опасности для лиц, имеющих доступ на территорию объекта. 4.Предусмотреть формирование сигнала с проектируемого прибора на пульт ЕДДС. |
| 11 | Требования к оборудованию установки пожарной сигнализации | 1.Общие требования к установке пожарной сигнализации: 1.1.1.1.Размещение приемно-контрольных приборов, извещателей пожарной сигнализации, установок пожаротушения и тип, определить на этапе проектирования. 1.2. Должен обеспечиваться автоматический контроль целостности шлейфов пожарной сигнализации, установок пожаротушения и соединительных линий по всей длине, с выдачей на прибор автоматической установки пожарной сигнализации тревожных сообщений о неисправностях и повреждениях. 1.3. Размещение и монтаж технических средств сигнализации следует производить в соответствии с РД 78.145.-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ», технической документацией на применяемое изделие, ПУЭ. 1.4. Место и способ прокладки шлейфов пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и установок пожаротушения, определить на этапе проектирования. 1.5. Открытую прокладку проводов и кабелей следует выполнять на высоте не менее 2м от уровня пола или площадки обслуживания не менее 0,1 м. от потолка. 2. Требования по оборудованию объекта пожарной сигнализацией (ПС): 2.1.Средствами автоматической пожарной сигнализацией должны быть оборудованы все помещения, независимо от назначения, за исключением помещений с мокрыми технологическими процессами, помещений для инженерного оборудования, помещений категории В4 и Д по пожарной опасности, лестничных клеток. 2.2.Система пожарной сигнализации должна быть рассчитана на круглосуточную непрерывную работу. 2.3.Внутри зданий на путях эвакуации (в коридорах, проходах и т.д.) установить ручные пожарные извещатели. 3. Система пожарной сигнализации вместе с выдачей пожарной тревоги на объекте должна выдавать сигналы на включение системы оповещения о пожаре 3-го типа. |
| 12 | Требования к формированию сметной документации | Сметную документацию выполнить в полном объёме в базе цен 2001 года и текущем уровне цен на период разработки рабочей документации (пересчёт в текущий уровень цен произвести базисно-индексным методом). |
| 13 | Дополнительные требования | - Все необходимые согласования выполняет «Проектировщик» с участием «Муниципального заказчика». 2. Государственная экспертиза проектной и рабочей документации. |
| 14 | Количество экземпляров документации | Четыре на бумажных носителях, один в электронном виде. |

С Техническим паспортом на здание ЛДС МУ СКК «Прогресс» можно ознакомиться по адресу: г. Глазов, ул. Динамо, 6,  кабинет 130 здания муниципалитета.

Начальник управления ЖКХ

Администрации г. Глазова                                                                                                   Ю.С. Помелов

Согласовано:

Первый заместитель Главы

Администрации г. Глазова                                                                                               А.Н. Коземаслов

Согласовано:

Генеральный директор МУ СКК «Прогресс»                                                                          И.Л. Царев