Муниципальное образование «Город Глазов» Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации г. Глазова 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6 тел. (834141) 2-98-05

Технические условия на подключение автоматической пожарной сигнализации к Единой дежурно-диспетчерской службе города Глазова

Для подключения на ЕДДС объектов необходимо предоставить в отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Глазова:

1. Проект пожарной сигнализации.

2. Акты выполненных работ пожарной сигнализации.

3. Копию договора на техническое обслуживание пожарной сигнализации.

После проверки вышеуказанной документации и выезда на объект выдается техническое задание, в котором рекомендуется способ подключения, установка оборудования и т.д.

После выполнения всех рекомендаций заключаются договора на подключение к ЕДДС, которые выполняются в строгом соответствии с техническим заданием. Окончательные работы принимаются комиссией, созванной отделом по делам ГО и ЧС Администрации города Глазова, с последующим заключением договора на техническое обслуживание передачи сигнала на ЕДДС.

- Присоединяемая система ОПС должна позволять осуществлять адресный  опрос датчиков системы ОПС с пульта дежурного ЕДДС.

- Системы безопасности, оповещения, контроля доступа объектов ОПС должны использовать имеющуюся инфраструктуру ЕДДС и ЕГИМ и не вносить помех в работу систем ОПС и ЕДДС.

- Приборы объекта ОПС должны  обеспечивать выходной интерфейс RS-332/RS485, а также иной другой установленный ТУ, с преобразованием в интерфейс среды передачи, установленной ТУ, но не хуже Ethernet Base 100/1000TX, с обязательным подавлением широкополосных запросов (ШПЗ). Типы и марки оборудования передачи данных  и оборудование системы ОПС определяются в ТУ.

- Допускается применение управляемых коммутаторов Ethernet не ниже 2-го уровня. На объектах ОПС, расположенных на магистральных узлах сети – управляемые коммутаторы не ниже 2-го уровня, поддерживающие стекирование  (архитектура - «кольцо»). Интерфейс портов стекирования - Gigabit Ethernet (WDM технология). Типы и марки оборудования определяются в ТУ.

- Системы электропитания систем ОПС должны обеспечивать бесперебойную работу при выключении электропитания объекта ОПС или его части  в течении не менее 3 (трех) часов.

- Оборудование системы ОПС объекта ОПС должно обеспечивать автоматическое включение и запуск активного оборудования при подаче на него электропитания, в случае перерывов электропитания.

Выход на линии связи осуществляется по одномодовому оптоволокну (SM). Разъем SC. Технология WDM. Конвертеры интерфейсов и сред – управляемые. Типы и марки оборудования определяются в ТУ.

7. Объектовые приборы должны иметь марку «Сигнал 20М» (производства НПО «Болид»), для выдачи интерфейса RS485 на центральный пульт ЕДДС г. Глазова. Приборам необходимо задать сетевой адрес, согласовав его номер, для его идентификации в системе.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

Администрации города Глазова 						О.А. Симаков

О.А. Симаков

2-98-05

# Text boxes

Руководителям  предприятий, организаций и учреждений